Relatório de inspeção do sistema de chuveiros automáticos

Logradouro público:

N.º. Complemento:

Bairro: Município: UF: SP

Proprietário: e-mail: Fone: ( )

Responsável pelo uso e-mail: Fone: ( )

Responsável Técnico:

Número de registro do profissional: e-mail: Fone: ( )

Uso, divisão e descrição:

Ocupações (Tab. A-1 da NBR 10.897):

VGA nº: Método de armazenagem (3):

Altura da edificação (3): Altura de armazenagem (3):

| RISCOS | Leve ( ) | Ordinário I ( ) | Ordinário II ( ) | Extraordinário I ( ) | Extraordinário II ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ARMAZENAMENTO | Classe I ( ) | Classe II ( ) | Classe III ( ) | Classe IV ( ) | Plásticos ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| SISTEMA | Molhado ( ) | Seco ( ) | Pré-Ação ( ) | Dilúvio ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. CHUVEIROS AUTOMÁTICOS |  | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | O sistema de chuveiros automáticos está adaptado ao leiaute da edificação conforme projeto técnico aprovado? |  |  |
| 1.2 | Os compartimentos classificados como Risco Leve, possuem chuveiros automáticos de resposta rápida? |  |  |
| 1.3 | Todos os compartimentos, exceto os isentos de acordo com a NBR 10.897 e IT 23, estão protegidos por chuveiros automáticos? (1) |  |  |
| 1.4 | Os modelos dos chuveiros automáticos estão conforme o projeto aprovado? (2) |  |  |
| 1.5 | Os chuveiros estão isentos de corpos estranhos (inclusive tinta) ou danos físicos como indicado pelo catálogo do fabricante? |  |  |
| 1.6 | Os chuveiros estão instalados na posição correta, conforme projeto técnico aprovado (teto, prateleiras, etc.)? |  |  |
| 1.7 | A distância entre os chuveiros ou entre os chuveiros e às paredes está correta? |  |  |
| 1.8 | Os chuveiros estão desobstruídos em relação a obstruções junto ao teto tais como vigas, treliças, terças, dutos e afins? (1) |  |  |
| 1.9 | Os chuveiros próximos ao teto estão desobstruídos em relação a elementos tais como luminárias, dutos, eletrocalhas, passarelas, ventiladores e afins? (1) |  |  |
| 1.10 | Os chuveiros estão desobstruídos em relação a elementos verticais de meia altura tais como biombos, divisórias baixas e afins? (1) |  |  |
| 1.11 | Os chuveiros estão desobstruídos em relação aos pilares? (1) |  |  |
| 1.12 | Os chuveiros estão a uma distância adequada do forro ou teto? |  |  |
| 1.13 | Em áreas de armazenagem, a distância entre os chuveiros e o topo do material armazenado é adequada? |  |  |
| 1.14 | Os chuveiros estão sem corrosão? |  |  |
| 1.15 | Há chuveiros sobressalentes e chave especial para retirada e instalação? |  |  |
| 1.16 | Os produtos utilizados na instalação estão de acordo com o regulamentado pelo CBPMESP? |  |  |
| 1.17 | Os chuveiros automáticos de resposta rápida fabricados há mais de 20 anos e/ou os chuveiros automáticos de resposta padrão fabricados há mais de 50 anos foram ensaiados? |  |  |

| 2. VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME (VGA) |  | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | As válvulas estão corretamente identificadas, conforme item 10.2 da NBR 10.897? |  |  |
| 2.2 | As válvulas de bloqueio estão travadas com correntes e/ou cadeados na posição completamente abertas? (1) |  |  |
| 2.3 | As válvulas de bloqueio são do tipo indicadora e com fechamento lento? |  |  |
| 2.4 | As válvulas estão livres de danos mecânicos? (teste) |  |  |
| 2.5 | As válvulas estão acessíveis? |  |  |
| 2.6 | As válvulas estão isentas de vazamento? (teste) |  |  |
| 2.7 | As válvulas estão isentas de corrosão? |  |  |
| 2.8 | Há fluxostato ligado à central de alarme? (teste) (1) |  |  |
| 2.9 | A fiação do fluxostato está protegida? |  |  |
| 2.10 | O gongo hidráulico (quando instalado) funciona corretamente? (teste) |  |  |

(Continuação)

Relatório de Inspeção do Sistema de Chuveiros Automáticos

| 2. VÁLVULAS DE GOVERNO E ALARME (VGA) |  | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Existe conexão de teste de alarme para cada Válvula de Governo e funciona corretamente? |  |  |
| 2.12 | A central de alarme reconhece o sinal da conexão de teste e alarme em no máximo 90 segundos? (teste) |  |  |
| 2.13 | Os manômetros estão instalados e em boas condições? (visual e operação) |  |  |

| 3. CONEXÕES SETORIAIS DE DRENO, ENSAIO E ALARME (CS) |  | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | As conexões setoriais estão adequadamente instaladas? |  |  |
| 3.2 | As conexões setoriais estão sinalizadas? |  |  |
| 3.3 | Há fluxostato ligado à central de alarme? (teste) |  |  |
| 3.4 | A central de alarme reconhece o sinal da conexão de teste e alarme em no máximo 90 segundos? (teste) |  |  |
| 3.5 | A fiação do fluxostato está protegida? |  |  |
| 3.6 | As válvulas estão acessíveis? |  |  |
| 3.7 | As válvulas de bloqueio estão travadas com correntes e/ou cadeados na posição completamente abertas? |  |  |
| 3.8 | As válvulas de bloqueio são do tipo indicadora e com fechamento lento? |  |  |

| 4. CONJUNTO BOMBA DE INCÊNDIO (Bomba + Motor + Painel de controle e partida) |  | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | A bomba de incêndio está adequadamente instalada? |  |  |
| 4.2 | Foi apresentada curva de desempenho (vazão X pressão) da bomba de incêndio preparada pelo fabricante antes da instalação da unidade? |  |  |
| 4.3 | Foi apresentada curva de desempenho (vazão X pressão) da bomba de incêndio produzida nos últimos 36 meses? |  |  |
| 4.4 | A bomba de incêndio está em compartimento protegido contra o fogo? |  |  |
| 4.5 | A B.I. está em compartimento sem acúmulo de materiais combustíveis? |  |  |
| 4.6 | A bomba de incêndio não apresenta vazamentos? (teste) |  |  |
| 4.7 | A bomba de incêndio está instalada com vazão e pressão de acordo com projeto técnico aprovado? |  |  |
| 4.8 | As válvulas de bloqueio (exceto no cabeçote de testes, se houver) estão travadas na posição completamente aberta? |  |  |
| 4.9 | A fixação da bomba de incêndio está adequada? |  |  |
| 4.10 | Existe medidor de vazão para realização do teste anual? |  |  |
| 4.11 | Existe cabeçote de teste para realização do teste anual? |  |  |
| 4.12 | O painel da central de alarme acusa todos os eventos previstos no Anexo B da NBR 10897 para supervisão constante das bombas? |  |  |

| 5. TUBULAÇÃO |  | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Tubulação sem danos mecânicos? |  |  |
| 5.2 | Tubulação sem vazamentos? (teste) |  |  |
| 5.3 | Tubulação sem corrosão ou obstrução interna? |  |  |
| 5.4 | Tubulação adequadamente alinhada? |  |  |
| 5.5 | Tubulação pintada e identificada? |  |  |
| 5.6 | Suportes e braçadeiras adequados? |  |  |

| 6. CONEXÃO DE RECALQUE |  | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Conexão de recalque está sinalizado? |  |  |
| 6.2 | Conexão de recalque está desobstruído? |  |  |
| 6.3 | Conexão de recalque está isento de vazamentos? |  |  |

| 7. TANQUES E RESERVATÓRIOS |  | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Reservatório de incêndio possui volume adequado de acordo com o projeto técnico aprovado? |  |  |
| 7.2 | Reservatório de incêndio possui válvulas completamente abertas? |  |  |
| 7.3 | Reservatório de incêndio possui tubulação e válvulas adequadas? |  |  |
| 7.4 | Existe indicador de nível instalado no tanque? |  |  |

(Continuação)

Relatório de Inspeção do Sistema de Chuveiros Automáticos

| (1) justificativas técnicas para não atendimento dos itens assinalados – a ser preenchido pelo Responsável Técnico |  |
| --- | --- |
| ITEM | JUSTIFICATIVAS DE NÃO ATENDIMENTO |

| (2) CHUVEIROS AUTÓMATICOS – RELAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Fabricante | Código de identificação | Ano de fabricação | Tempo de Resposta | Posição de Instalação | Temperatura |

(3) O Responsável Técnico deverá preencher se o Sistema de Chuveiros Automáticos for para áreas de Armazenagem.

AVALIAÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

Atesto, nesta data, que a instalação foi inspecionada e está em conformidade com as prescrições da NBR 10897 e da IT-23, estando o proprietário ou responsável pelo uso ciente de suas responsabilidades.

Data da inspeção: ___/___/___ Responsável pela inspeção:

Título profissional:

Nº do Registro Profissional: (Obrigatório anexar comprovação de responsabilidade técnica que inclua a emissão deste atestado)

Nome do Resp. Técnico:

_______________________________ Resp. Técnico. (Certificação Digital)